## ИБП 12-24В
ИБП 12/24В
Название ИБП | Выходное напряжение, В | Ток нагрузки, A | Тип корпуса | Емкость АКБ, Ач | Способ установки АКБ | Гарантия | Соответствие ГОСТ Р53325-2012 | Описание
Rapan-100 исп.V.8 | 12 | 10 | Металл | 26 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 10 А, 8 выходов по 0,5…1 А. Дополнительный выход (клеммы) для питания видеорегистраторов и другой аппаратуры до 4 А, защита от КЗ и перегрузки выходов, посредством самовосстанавливающихся предохранителей, внутренняя индикация состояния каждого канала, корпус под 26 Ач, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки. Разъёмные колодки подключения.
SKAT - 12-1,0-DIN | 12 | 1 | DIN | 1,2 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В, 1А. Пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм. Внешний АКБ от 1,2 Ач. Размер — 53,5х89х65 мм
SKAT - 12-3,0-DIN | 12 | 3 | DIN | 7 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В, 3 А. Пластиковый корпус под DIN рейку — 35 мм. Внешний АКБ от 7 Ач. Размер — 139х89х65 мм.
SKAT - 12-6,0-DIN | 12 | 6 | DIN | 7 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В, 6 А. Пластиковый корпус под DIN рейку — 35 мм. Внешний АКБ — от 7 Ач. Защита от КЗ в нагрузке, защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки. Размер — 139х89х65 мм.
SKAT - 24-2,0-DIN | 24 | 2 | DIN | 2x7 | Внешний | 5 лет | нет | 24 В, 2 А. Пласт. корпус под DIN рейку 35 мм. Внешний АКБ от 7 Ач (2 шт). Размер — 139х89х65 мм.
SKAT 12-2.0 TOP | 12 | 2 | Металл | 12 | Внутренний | Пожизненная | нет | 12 В, 2 А, уникальный корпус потолочного крепления под АКБ 7-12 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. 2 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
SKAT 12-4.0 TOP | 12 | 4 | Металл | 12 | Внутренний | Пожизненная | нет | 12 В, 4 А, уникальный корпус потолочного крепления под АКБ 7-12 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. 2 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
SKAT -V.12DC-18 исп. 5000 | 12 | 18 | Металл | 2x40 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В, 18 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач. 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В
SKAT -V.12DC-24 исп. 5000 | 12 | 24 | Металл | 2x40 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В, 24 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач. 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная зашита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В
SKAT -V.24DC-18 исп. 5000 | 24 | 18 | Металл | 2x40 | Внутренний | 5 лет | нет | 24 В, 18 А, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. Корпус под 2 АКБ 40 Ач. 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная зашита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В
SKAT-12DC-1.0 Li-ion | 12 | 1 | DIN | 5,2 | Встроенный Li-ion | 5 лет | нет | Малогабаритный ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение — 12 В, выходной ток — 1 А. Время работы от АКБ на максимальной нагрузке — 2 часа. Защита АКБ от разряда, КЗ в нагрузке. Электронная защита выхода от КЗ, выключатель АКБ, холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ — 5200 мАч, 7,4 В (в комплекте). Корпус под DIN рейку — 35 мм, размер — 139х89х65 мм. Гарантия — 5 лет.
SKAT-RPA.12DC-20/(26-120)Ah RACK | 12 | 3 | RACK | 2x17 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В; максимальный ток нагрузки при наличии АКБ 20 А, ток нагрузки в длительном режиме при наличии сети 220 В — 3 А. Корпус под АКБ 17 Ач (2 шт.). Подключение внешних АКБ до 120 Ач. Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Такая схема питания нагрузки актуальна для систем речевого оповещения, радиосвязи, мини-АТС, а также находит применение в охранно-пожарных сигнализациях и системах видеонаблюдения.
SKAT-RPA.24DC-20/(26-120)Ah RACK | 12 | 2 | RACK | 2x17 | Внутренний | 5 лет | нет | Аналог Jedia. 24 В; максимальный ток нагрузки при наличии АКБ 20 А, ток нагрузки в длительном режиме при наличии сети 220 В — 2 А. Корпус под АКБ 17 Ач (2шт.). Подключение внешних АКБ до 120 Ач. Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
SKAT-V.12/(5-9)DC-25VA исп.5 | 12 | 2 | Уличный | 7 | Внутренний | 1,5 года | нет | 12 В, 2 А. Регулируемый выход 5-9 В, 25 ВА (ступенчатая и плавная регулировка), регулируемый ток заряда АКБ, подогрев АКБ (термостат АКБ не нужен), уличное исполнение, корпус класса защиты IP56, рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С, диапазон входного напряжения 170-250 В. Корпус под АКБ 7 Ач
SKAT-V.1200DC-12KM | 12 | 12 | Металл | 2x26 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В, 12 А, модуль визуализации, корректор мощности, диапазон сети 85-260 В, термокомпенсация заряда АКБ, защита от КЗ в нагрузке, защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ, защита от КЗ клемм АКБ, контроль наличия АКБ, защита АКБ от глубокого разряда. 5 информационных выходов (реле). Вычисление реальной остаточной ёмкости АКБ. Возможность двойного резервирования АКБ. Холодный запуск.
SKAT-V.12DC-18 исп. 5 | 12 | 18 | Уличный | 26-200 | Внешний | 5 лет | да | 12 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP56, вандалоустойчивый пластиковый корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешняя 1 шт. от 26 до 200 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В. Рабочий температурный диапазон от -40 °С до +40 °С.
SKAT-V.12DC-18 исп.5М | 12 | 18 | Уличный | 26-200 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP65, металлический корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешний, 1 шт. от 26 до 200 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В. Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 50°С. Мембранный кабельный ввод, замки на дверце.
SKAT-V.12DC-4 ICE | 12 | 4 | Уличный | 26-200 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В 4 А. ИБП для эксплуатации в условиях крайнего севера. Рабочий температурный диапазон от -62 °С до +50 °С, встроенный подогрев ИБП, температурная компенсация заряда, ограничение тока заряда АКБ, задаваемое пользователем, электронная защита выходов от перегрузки по току и КЗ, релейные выходы «Переход на резерв» и «Разряд АКБ»
SKAT-V.2400DC-12KM | 24 | 12 | Металл | 2x26 | Внутренний | 5 лет | нет | 24 В, 12 А, модуль визуализации, корректор мощности, диапазон сети 90-260 В, термокомпенсация заряда АКБ, защита от КЗ в нагрузке, защита устройства и нагрузки от неправильного подключения АКБ, защита от КЗ клемм АКБ, контроль наличия АКБ, защита АКБ от глубокого разряда. 5 информационных выходов (реле). Регулировка тока заряда АКБ, Холодный запуск. Контроль ёмкости АКБ
SKAT-V.24DC-18 исп. 5 | 24 | 18 | Уличный | 2 x 26-200 | Внешний | 5 лет | нет | 24 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP56, вандалоустойчивый пластиковый корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешние 2 шт. от 17 до 250 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В. Рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С
SKAT-V.24DC-18 исп.5М | 24 | 18 | Уличный | 2 x 26-200 | Внешний | 5 лет | нет | 24 В, 18 А, уличное исполнение, класс защиты IP65, металлический корпус, регулируемый ток заряда АКБ, термокомпенсация тока заряда АКБ. АКБ — внешние, 2 шт. от 17 до 250 Ач, 5 информационных выходов о состоянии источника. Электронная защита от перегрева, КЗ выхода и АКБ. Кнопка отключения нагрузки. Диапазон входного напряжения 170-250 В. Рабочий температурный диапазон от - 40°С до + 50°С. Мембранный кабельный ввод, замки на дверце.
ББП РАПАН - 100 | 12 | 10 | Металл | 26 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 10 А корпус под АКБ 26 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 10П исп. 1.2 | 12 | 1 | Пластик | 1,2 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 1 А. Пластиковый корпус под АКБ 1,2 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 20 | 12 | 2 | Металл | 7 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 2 А, металлический корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 24/1,5 | 24 | 1.5 | Металлопластик | 2x4,5 | Внутренний | 1,5 года | да | 24 В, 1,5 А, металлопластиковый корпус под 2 АКБ 4, 5 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
ББП РАПАН - 24/3 | 24 | 3 | Пластик | 2x12 | Внутренний | 1,5 года | да | 24 В, 3 А, пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
ББП РАПАН - 24/5 | 24 | 5 | Пластик | 2x12 | Внутренний | 1,5 года | да | 24 В, 5 А, пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
ББП РАПАН - 30П | 12 | 3 | Пластик | 7 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
ББП РАПАН - 40 | 12 | 4 | Металл | 7 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 4 А. Корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 40 исп.2х7 | 12 | 4 | Металл | 17 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 4 А. Корпус под 2 АКБ 7 Ач или 1 АКБ 17 Ач. Защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 60 | 12 | 6 | Металл | 12 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 6 А корпус под АКБ 12 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки.
ББП РАПАН - 60 исп.26 | 12 | 6 | Металл | 26 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 6 А корпус под АКБ 26 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
ББП РАПАН-20П | 12 | 2 | Пластик | 7 | Внутренний | 1,5 года | да | 12 В, 2 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, защита АКБ, защита выхода от КЗ и перегрузки
СКАТ ШП-12DC-6А исп.5М | 12 | 6 | Уличный | 26 | Внутренний | 5 лет | нет | Металлический шкаф 500х650х220, IP54, для размещения и обеспечения бесперебойным питанием технических средств охранно-пожарной сигнализации, устройств управления пожарной автоматикой и другого технологического оборудования. Возможность установки дополнительного пользовательского оборудования на DIN-рейки (в комплекте). В составе: источник бесперебойного питания 12 В, 6 А, защитно-коммутационное устройство ЗКУ-8 DIN (8 каналов, 1 А на канал), шасси для АКБ 2х17 Ач или 1х26 Ач, дин-рейки 35 мм для доп. оборудования (3 шт.)
СКАТ-1200 | 12 | 5 | Металл | 2x12 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 5 А, работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач или 1 АКБ 17 Ач, диапазон входного напряжения 150-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200 исп. 5 | 12 | 4 | Уличный | 12 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В, 4 А (без учёта тока на подогрев АКБ), уличное исполнение, корпус класса защиты IP56, рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С, диапазон входного напряжения 170-250 В. Корпус под термостат 7 или 12 Ач.
СКАТ-1200 исп. 6 | 12 | 4 | Уличный | 12 | Внутренний | 5 лет | нет | 12 В, 4 А (без учета тока на подогрев АКБ), уличное исполнение, класс защиты IP56, рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С, диапазон входного напряжения 170-250 В. Корпус под термостат 7 или 12 Ач.
СКАТ-1200 И7 исп.1 | 12 | 4 | Металлопластик | 12 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 4 А, металлопластиковый корпус под АКБ 12 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200А | 12 | 1 | Пластик | 1,2 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 1 А, пластиковый корпус под АКБ 1,2 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора «Сеть», АКБ, выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200А Li-ion | 12 | 1 | Пластик | 5,2 | Встроенный Li-ion | 5 лет | да | ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение 12 В, Выходной ток 1 А. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Li-Ion АКБ: cтабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа. Защита АКБ от разряда, защита АКБ от КЗ в нагрузке, электронная защита выхода от КЗ, выключатель АКБ. Холодный пуск, cобственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 1 х 5200 мАч, 7,4В (в комплекте). Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа. Пожизненная гарантия на ИБП. Пожизненная гарантия на АКБ.
СКАТ-1200Б | 12 | 2 | Пластик | 7 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 2 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200Б Li-ion | 12 | 2 | Пластик | 2x5,2 | Встроенный Li-ion | 5 лет | да | 12 В, 2 А. ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение.Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Li-Ion АКБ: cтабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа. Защита АКБ от разряда, защита АКБ от КЗ в нагрузке, электронная защита выхода от КЗ, Выключатель АКБ. Холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 2-х 5200 мАч, 7,4В (в комплекте). Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 1,5 часа. Пожизненная гарантия на ИБП. Пожизненная гарантия на АКБ.
СКАТ-1200БТР | 12 | 2 | Пластик | 7 | Внутренний | Пожизненная | нет | 12 В, 2 А, пластиковый корпус под АКБ 7Ач. Низкочастотный трансформатор. Защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, холодный пуск.
СКАТ-1200Д | 12 | 2.3 | Пластик | 7 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 2,3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200Д исп.1 | 12 | 3 | Пластик | 7 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200Д исп.2 | 12 | 5 | Металл | 2x17 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 3 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200И7 | 12 | 5 | Пластик | 2x12 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Корпус под 2 АКБ 12 Ач, диапазон входного напряжения 150-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200И7 Rack | 12 | 5 | RACK | 2x17 | Внутренний/Внешний | Пожизненная | да | 12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Диапазон входного напряжения 150-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора «Сеть», «АКБ», «Выход» и 1 информационный выход в формате «сухие контакты реле» — «Наличие сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Корпус под шкаф 19", высота 2U. Корпус под 2 АКБ 7-17 Ач (внутренние), возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач
СКАТ-1200И7 исп. 5000 | 12 | 5 | Металл | 2x40 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 5 А. Работа с 2-мя независимыми АКБ, 2 канала зарядки. Диапазон входного напряжения 150-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач. Время монтажа 30 сек. Плоская упаковка, объем в упаковке в 4 раза меньше
СКАТ-1200М | 12 | 3 | Металлопластик | 12 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 3 А, металлопластиковый корпус под АКБ 7-12 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора, информационный выход «Пропадание сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200М DIN | 12 | 2 | DIN | 12 | Внешний | Пожизненная | да | 12 В, 3 А. Малогабаритный корпус, монтаж на DIN рейку — 35 мм, внешний АКБ до — 12 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и один информационный выход «Наличие сети» в формате «открытый коллектор», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
СКАТ-1200М Li-ion | 12 | 3 | Пластик | 15,6 | Встроенный Li-ion | 5 лет | да | 12 В, выходной ток 3 А. ИБП со встроенной Li-Ion АКБ. Стабилизированное выходное напряжение. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012. Li-Ion АКБ: втабильное время резерва, длительный срок службы, не требует обслуживания, минимум монтажа. Защита АКБ от разряда, защита АКБ от КЗ в нагрузке, электронная защита выхода от КЗ, Выключатель АКБ. Холодный пуск, собственное потребление менее 40 мА. Внутренняя Li-Ion АКБ 1х15600 мАч, 7,4В (в комплекте). Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 2 часа. Пожизненная гарантия на ИБП. Пожизненная гарантия на АКБ.
СКАТ-1200Р20 | 12 | 5.5 | Металл | 26 | Внутренний | 5 лет | да | 12 В, максимальный ток нагрузки при наличии АКБ — 20 А, суммарный ток нагрузки и заряда АКБ в длительном режиме при наличии сети до 5,5 А. Корпус под АКБ 26 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200С | 12 | 1 | Пластик | 7 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 1 А, пластиковый корпус под АКБ 7 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора Сеть, АКБ, Выход и 1 информационный выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
СКАТ-1200Т исп. 12/20 | 12 | 12 | Металл | 2 x 17-250 | Внешний | 5 лет | нет | 12 В, 12 А и до 20 А при наличии АКБ. Автоматика подогрева, регулируемые ток и напряжение заряда внешней АКБ ёмкостью 17-250 Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания
СКАТ-1200У | 12 | 6 | Металл | 17 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 6,5 А. Корпус под АКБ 17 Ач, диапазон входного напряжения 170-242 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200У Rack | 12 | 6 | RACK | 2x17 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 7 А, диапазон входного напряжения 170-242 В. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора «Сеть», «АКБ», «Выход» и 1 информационный выход в формате «сухие контакты реле» — «Наличие сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Корпус под шкаф 19", высота 2U. Корпус под 2 АКБ 7-17 Ач (внутренние), возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач
СКАТ-1200У исп. 5000 | 12 | 6 | Металл | 2x40 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 6,5 А. Разборный корпус под 2 шт. АКБ 40 Ач. Время монтажа 30 сек. Плоская упаковка, объём в упаковке в 4 раза меньше. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-1200У2 | 12 | 10 | Металл | 2x26 | Внутренний | Пожизненная | да | 12 В, 11 А. Корпус под 2 АКБ 26 Ач, диапазон входного напряжения 170-250 В. Сообщение «Переход на резерв» (осуществляется с регулируемой задержкой). Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-2400 | 24 | 2.5 | Пластик | 2x12 | Внутренний | Пожизненная | да | 24 В, 2,5 А, кратковременно и в режиме резерва до 3,5 А. Пластиковый корпус под 2 АКБ 12 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и информационный выход «Наличие сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-2400 исп. 5 | 24 | 4 | Уличный | 2x12 | Внутренний | 5 лет | нет | 24 В, 4 А (без учёта тока на подогрев АКБ), уличное исполнение, класс защиты IP56, рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С. Корпус под термостат 7 или 12 Ач (2 шт).
СКАТ-2400 исп.6/10 | 24 | 6 | Металл | 2x17-250 | Внешний | 5 лет | нет | 24 В, 6 А и до 10 А при наличии АКБ, регулируемый ток и напряжение заряда 2-х внешних АКБ ёмкостью 26-250 Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания
СКАТ-2400И7 | 24 | 4.5 | Пластик | 2x12 | Внутренний | Пожизненная | да | 24 В, 6 А и до 10 А при наличии АКБ, регулируемый ток и напряжение заряда 2-х внешних АКБ ёмкостью 26-250 Ач. Световая индикация и информационные выходы контроля технического состояния блока. Возможность использования в режимах зарядного устройства АКБ и источника резервного питания
СКАТ-2400И7 RACK | 24 | 4 | RACK | 2x17 | Внутренний/Внешний | Пожизненная | да | 24 В, 4,5 А. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора «Сеть», «АКБ», «Выход» и 1 информационный выход в формате «сухие контакты реле» — «Наличие сети». Защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск. Корпус под шкаф 19", высота 2U. Корпус под 2 АКБ 7—17 Ач (внутренние), возможность подключения 2-х внешних АКБ до 40 Ач
СКАТ-2400И7 исп.5000 | 24 | 4.5 | Металл | 2x40 | Внутренний | Пожизненная | да | 24 В, 4,5 А. Разборный корпус под 2 АКБ 40 Ач. Время монтажа 30 сек. Плоская упаковка, объём в упаковке в 4 раза меньше. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и информационный выход «Наличие сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-2400М | 24 | 1.5 | Металлопластик | 2x4,5 | Внутренний | Пожизненная | да | 24 В, 1,5 А. Корпус под 2 АКБ 12 В 4,5 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ 53325-2012: 3 индикатора и информационный выход «Переход на резерв», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита нагрузки от аварии источника, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, «холодный пуск».
СКАТ-2400М DIN | 24 | 1.3 | DIN | 7 | Внешний | Пожизненная | да | 24 В, 1,5 А. Малогабаритный корпус 139х89х65 мм, монтаж на DIN рейку 35 мм, внешний АКБ 4,5-7 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и один информационный выход «Наличие сети» в формате «открытый коллектор», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
СКАТ-2400Р20 | 24 | 3.5 | Металл | 2x26 | Внутренний | 5 лет | да | 24 В, максимальный ток нагрузки при наличии АКБ — 20 А, суммарный ток нагрузки и заряда АКБ в длительном режиме при наличии сети до 3,5 А. Корпус под АКБ 26 Ач (2 шт.). Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных выхода — Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск
СКАТ-2412 | 24/12 | 3 | Пластик | 2x12 | Внутренний | Пожизненная | да | 24 В, 3 А / 12 В, 0,5 А. Корпус под 2 АКБ 12 Ач. Соответствует ФЗ 123 и ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора — Сеть, АКБ, Выход и информационный выход «Наличие сети», защита выхода от перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.

## ИБП 220B
ИБП 220В
Название ИБП | Входное напряжение, В | Полная мощность нагрузки, ВА | Активная мощность нагрузки, Вт | Тип ИБП | Емкость АКБ, Ач | Способ установки АКБ | Гарантия | Соответствие ГОСТ Р53325-2012 | Описание
SKAT-UPS 50/40 | 180..250 | 50 | 40 | On-Line | 7-26 | Внутренний/Внешний | 5 лет | нет | 220 В, 50 ВА (40 Вт), Online. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Пластиковый корпус рассчитан под установку АКБ 7 Ач. Возможность подключения внешней АКБ до 26 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка. Гарантия — 5 лет.
SKAT-UPS 100/80 | 187..242 | 100 | 80 | Line-Interactive | 12-65 | Внутренний/Внешний | 5 лет | нет | 220 В, 100 ВА (80 Вт). Чистый синус. Автоматический переход на резервное питание от АКБ при пропадании сети. Металлопластиковый корпус рассчитан под установку АКБ 12 Ач. Возможность подключения внешней АКБ до 65 Ач. Защита АКБ от глубокого разряда, оптимальный заряд АКБ, защита от перегрузки, индикация режимов работы, настенная установка. Гарантия — 5 лет.
SKAT UPS 500/300 DIN | 182 | 500 | 300 | Line-Interactive | 7 | Внутренний | 5 лет | нет | 220 В, 500 ВА, (300 Вт), внутренний АКБ 7 Ач, время резерва 2-10 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая индикация режимов работы. Внешний управляющий контакт, раъёмные клеммы подключения. Металлический корпус, крепление на DIN-рейку для размещения в шкафах управления промышленной автоматизации. АКБ в комплект поставки не входит.
SKAT-UPS 600/350 | 170..270 | 600 | 350 | Line-Interactive | 7 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 600 ВА, (350 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, время резерва 3 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 2 выходных разъема: 1 шт. IEC 320 C13 (компьютерный), 1 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 600 IP65 | 186..252 | 600 | 450 | On-Line (уличный) | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 600 ВА, On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт., АКБ внешние, минимальная требуемая ёмкость от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО-2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда. Металлический корпус уличного исполнения IP65, мембранные кабельные вводы, замки, трубчатые наконечники для проводов в комплекте. Внутренняя индикация режимов работы.
SKAT SMART UPS-600 IP65 SNMP Wi-Fi | 186..252 | 600 | 450 | On-Line (уличный) | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 600 ВА, On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., АКБ внешние, минимальная требуемая ёмкость от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда. Встроенный SNMP-адаптер и Wi-Fi для удалённого беспроводного управления изделием и получения информации о состоянии источника по стандартизированному протоколу. Металлический корпус уличного исполнения IP65, мембранные кабельные вводы, замки, трубчатые наконечники для проводов в комплекте. Внутренняя индикация режимов работы.
RAPAN-UPS 600 | 170..270 | 600 | 350 | Line-Interactive | 7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 600 ВА, (350 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, время резерва — 3 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170–270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 2 выходных разъёма: IEC 320 C13 (компьютерный) и CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 800/400 | 160..290 | 800 | 480 | Line-Interactive | 9 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 800 ВА (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва 7 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 162-290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. Стандартная и компьютерная розетки.
SKAT-UPS 800 AI | 170..270 | 800 | 480 | Line-Interactive | 9 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 800 ВА, (480 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, время резерва 3 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, связь и управление ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 6 выходных разъема: 3 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением) с питанием от АКБ, 3 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением) без питания от АКБ.
SKAT-V.220AC-800VA исп.5 | 187..242 | 800 | 600 | Off-Line (уличный) | 4 x 40-200 | Внешний | 5 лет | нет | 220 В, 800 ВА, (600 Вт), Off-Line, синусоидальная форма выходного напряжения. Необходимое кол-во АКБ для работы – 4 шт. (внешние). Информационный сигнал о пропадании сети (реле). Электронная защита выхода от КЗ и перегрузки, защита АКБ от глубокого разряда, защита от перенапряжения на входе (автоматическая). Уличное исполнение, класс защиты IP56, корпус Hensel, Германия, рабочий температурный диапазон от -40 °С до +50 °С.
RAPAN-UPS 800 | 160..290 | 800 | 480 | Line-Interactive | 7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 800 ВА, (480 Вт), встроенный АКБ 7Ач, время резерва — 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 160–290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 2 выходных разъёма: IEC 320 C13 (компьютерный) и CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 1000/600 | 170..270 | 1000 | 600 | Line-Interactive | 2x7 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 1000 ВА (600 Вт), встроенные АКБ 7 Ач, 2 шт, холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъема: 2 компьютерных IEC 320 C13 и 2 шт. — CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 1000 (24V) | 110..290 | 1000 | 800 | On-Line | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 1000 ВА (800 Вт), On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК-дисплей, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса, SNMP-адаптера и др. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Для безопасной эксплуатации АКБ рекомендуем приобрести металлический бокс «УМБ-3/120» или «АО-2/120 исп.5М».
SKAT SMART UPS-1000 IP65 SNMP Wi-Fi | 150..295 | 1000 | 750 | On-Line | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | нет | 220 В, 1000 ВА, On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, необходимое количество АКБ для работы – 2 шт., АКБ внешние, минимальная требуемая ёмкость от 40 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Для размещения АКБ рекомендуется использовать отсек АО 2/100 исп.5М. Время резерва зависит только от ёмкости АКБ, допускается использование автомобильных АКБ. Защита АКБ от глубокого разряда. Встроенный SNMP-адаптер и Wi-Fi для удалённого беспроводного управления изделием и получения информации о состоянии источника по стандартизированному протоколу. Металлический корпус уличного исполнения IP65, мембранные кабельные вводы, замки, трубчатые наконечники для проводов в комплекте. Внутренняя индикация режимов работы.
Skat UPS 1000 RACK | 160..290 | 1000 | 900 | On-Line | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 1000 ВА (900 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. (24 В). Ёмкость 40–120 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
SKAT-UPS1000 исп.V Rack | 160..290 | 1000 | 900 | On-Line | 2 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 1000 ВА (800 Вт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 2 шт. Минимальная требуемая ёмкость 17 Ач. Ток заряда АКБ — 7 А. Три варианта напряжения в одном блоке: 12 В, 5 А пост.; 24 В, 5 А переменного; 220 В переменного. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удаленного аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
SKAT-UPS 1000 RACK+2x9Ah | 160..290 | 1000 | 900 | On-Line | 2x9 | Встроенный свинцово-кислотный | 5 лет | да | 220 В, 1000 ВА (900 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК дисплей. Встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва — 3 мин. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL 801. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
RAPAN-UPS 1000 | 170..270 | 1000 | 600 | Line-Interactive | 2x7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 1000 ВА, (600 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, 2 шт., время резерва — 2,5 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170–270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный) и 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 1500/900 | 170..270 | 1500 | 900 | Line-Interactive | 2x9 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 1500 ВА (900 Вт), встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление c ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъема: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный) и 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
RAPAN-UPS 1500 | 170..270 | 1500 | 900 | Line-Interactive | 2x7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 1500 ВА, (900 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, 2 шт., время резерва — 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170–270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный) и 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 2000/1200 | 170..270 | 2000 | 1200 | Line-Interactive | 2x9 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 2000 ВА (1200 Вт), встроенные АКБ 9 Ач, 2 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы, связь и управление с ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170-270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерные) и 2 шт. CEE 7/4 (розетки с заземлением).
RAPAN-UPS 2000 | 170..270 | 2000 | 1200 | Line-Interactive | 2x7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 2000 ВА, (1200 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, 2 шт., время резерва — 1,5 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 170–270 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный) и 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT-UPS 3000/1800 | 162..290 | 3000 | 1800 | Line-Interactive | 4x9 | Встроенный свинцово-кислотный | 3 года | нет | 220 В, 3000 ВА, (1800 Вт), встроенный АКБ 9 Ач, 4 шт, время резерва 2 мин., холодный старт, модифицированый синус, световая и звуковая индикация режимов работы, графический дисплей режимов работы связь и управление ПК по USB. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 162-290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъема: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный), 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT UPS 3000 RACK | 160..290 | 3000 | 2700 | On-Line | 6 x 40-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 3000 ВА (2700 Вт) Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 6 шт. (72 В) ёмкостю 40–120 Ач. Ток заряда АКБ — 6 А. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL-801. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19" шкаф, высота 2U или настольная установка.
SKAT-UPS 3000 RACK+6x9Ah | 160..290 | 3000 | 2700 | On-Line | 6x9 | Встроенный свинцово-кислотный | 5 лет | да | 220 В, 3000 ВА (2700 Вт), Online, синусоидальная форма выходного напряжения, световая и звуковая индикация режимов работы, ЖК дисплей. Встроенные АКБ 9 Ач, 6 шт, время резерва — 3 мин. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля DL 801. Функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO). Корпус под 19"" шкаф, высота 2U или настольная установка.
RAPAN-UPS 3000 | 160..290 | 3000 | 1800 | Line-Interactive | 4x7 | Встроенный свинцово-кислотный | 1 год | нет | 220 В, 3000 ВА, (1800 Вт), встроенный АКБ 7 Ач, 4 шт., время резерва — 1,5 мин., холодный старт, модифицированный синус, световая и звуковая индикация режимов работы. Встроенный стабилизатор (диапазон сети 160–290 В), защита от всплесков напряжения, защита от перегрузки. 4 выходных разъёма: 2 шт. IEC 320 C13 (компьютерный), 2 шт. CEE 7/4 (розетка с заземлением).
SKAT UPS 6000 RACK | 120..276 | 6000 | 5400 | On-Line | 16 x 80-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 6 кВА (5,4 кВт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, длительный резерв, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы – 16 шт., горячая замена АКБ, холодный старт, ёмкость 80 Ач. Ток заряда АКБ — 10 А, функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO), стабилизация выходной частоты 50 Гц при входной 45-55 Гц, Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля CX 504. Настольная установка и установка в 19" шкаф (высота 2U). Уникальный ИБП для длительного резерва всего объекта. Время автономной работы зависит только от ёмкости АКБ.
SKAT UPS 10 000 RACK | 120..276 | 10000 | 9000 | On-Line | 16 x 80-200 | Внешний | 5 лет | да | 220 В, 10 кВА (9 кВт) On-Line, синусоидальная форма выходного напряжения, длительный резерв, световая и звуковая индикация режимов работы, необходимое количество АКБ для работы — 16 шт. — горячая замена АКБ, холодный старт, ёмкость 80 Ач. Ток заряда АКБ — 10 А, функция удалённого аварийного отключения выходного напряжения (EPO), стабилизация выходной частоты 50 Гц при входной 45-55 Гц. Дистанционный мониторинг по RS 232, USB, порт для платы релейного интерфейса. Возможность подключения SNMP-модуля CX-504. Каскадирование до 4-х источников для увеличения мощности (масштабирование). Настольная установка и установка в 19" шкаф (высота 2U). Уникальный ИБП для длительного резерва всего объекта. Время автономной работы зависит только от ёмкости АКБ.